# Запрос ценовой информации

на ремонт дымовых труб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  от «31» января 2022 г. |  Потенциальным исполнителям. |
|  |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на ремонт дымовых труб, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости выполнения работ соответствующей указанным характеристикам.

**1.Объекты выполнения работ:** Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование котельной**  | **Литер** | **Инв. №** | **Год постройки**  | **Материал** | **Высота, м**  | **Диаметр, м** |
| **I.** | **Ремонт дымовых труб** |
| 1 | Котельная № 10Рыбницкий районс.Красненькое, ул.З.Космодемьянской,7а | I | 2837 | 2009г. | Металл. | 20 | 0,4 |
| Дефектная ведомость на ремонт дымовой трубы:Выполнить перетяжку вантовых оттяжек – 3шт (1ярус). Восстановить сигнальное освещение ДТ (Монтаж кронштейнов под фонари – 2шт; монтаж фонарей – 2шт.; прокладка кабелей-25м; установка фотореле-1шт.; установка клемной коробки-1шт.) Выполнить антикоррозийную защиту ствола ДТ (Очистка, грунтовка, окраска в два слоя м/конструкций – 30м2), а также нанести маркировочную окраску ДТ. Восстановить защитное покрытие фундамента (очистка от штукатурки, штукатурка поверхности, окраска поверхности – 20м2). Выполнить изготовление и монтаж скоб ходовой лестницы – 70шт. и монтаж затяжных гаек -4шт. |
| 2 | Котельная №24Рыбницкий районс. Зозуляны, ул. Пионерская,2/1 | I | 3071 | 2006г. | Металл. | 10 | 0,2 |
| Дефектная ведомость на ремонт дымовой трубы:Выполнить перетяжку вантовых оттяжек – 3шт. Изготовить и заменить талрепы вантовых оттяжек– 3шт. Монтаж затяжных гаек ствола ДТ – 4шт. Выполнить работы по предотвращению разрушения защитного покрытия и появление трещин фундамента дымовой трубы (Очистка от штукатурки, штукатурка поверхности, окраска поверхности фундамента ДТ – 15м2). |
| 3 | Котельная №2г.Дубоссары, ул. Якира, 31-2 | - | б/н | 1990г. | Металл. | 32 | 0,53 |
| Дефектная ведомость на ремонт дымовой трубы:Выполнить перетяжку вантовых оттяжек – 6шт (2 яруса). Изготовление и монтаж скоб ходовой лестницы -7шт. Ремонт газохода (Демонтаж изоляции – 3м2; замена разрушенного участка – 3м2; антикоррозийную защиту -3м2; восстановление покрятия изоляции – 3м2). Восстановить сигнальное освещение (замена ламп – 2шт.). |
| 4 | Котельная №3г.Дубоссары, ул. Геологов,12 | VI | 1008 | 1994г. | Металл. | 22,65 | 0,82 |
| Дефектная ведомость на ремонт дымовой трубы:Выполнить перетяжку талрепов -3шт. Восстановить сигнальное освещение (Монтаж кронштейнов под фонари – 2шт; монтаж фонарей – 2шт.; прокладка кабелей-25м; установка фотореле-1шт.; установка клемной коробки-1шт).  |
| 5 | Котельная №7 г.Дубоссарыул.Энергетиков, 15 | I | 1043 | 2003г. | Металл. | 33 | 0,3 |
| Дефектная ведомость на ремонт дымовой трубы:Выполнить перетяжку вантовых оттяжек – 6шт (2яруса). Изготовление и монтаж талрепа – 1шт. Монтаж затяжных гаек ствола ДТ – 4шт. Выполнить антикоррозийную защиту ствола ДТ (Очистка, грунтовка, окраска в два слоя м/конструкций – 60м2), а также нанести маркировочную окраску ДТ. Выполнить ремонт м/конструкции газохода. Восстановить сигнальное освещение (Монтаж кронштейнов под фонари – 2шт; монтаж фонарей – 2шт.; прокладка кабелей-50м; установка фотореле-1шт.; установка клемной коробки-1шт).  |
| 6 | Котельная №13г.Дубоссарыул.Димитрова, 3а | I | 1490 | 1993г. | Металл. | 20 | 0,512 |
| Дефектная ведомость на ремонт дымовой трубы:Выполнить перетяжку вантовых оттяжек – 3шт. Выполнить антикоррозийную защиту ствола ДТ (Очистка, грунтовка, окраска в два слоя м/конструкций – 35м2), а также нанести маркировочную окраску ДТ. Выполнить работы по предотвращению разрушения защитного покрытия и появление трещин фундамента дымовой трубы (Очистка от штукатурки, штукатурка поверхности, окраска поверхности фундамента ДТ – 19м2). Восстановить сигнальное освещение (Монтаж кронштейнов под фонари – 2шт; монтаж фонарей – 2шт.; прокладка кабелей-25м; установка фотореле-1шт.; установка клемной коробки-1шт). Выполнить работы по антикоррозийной защиты обечаек газохада (демонтаж, монтаж обечайки – 10м2). |
| 7 | Котельная №15г.Дубоссарыул.К.Маркса,34а |  - | б/н | 2004г. | Металл. | 10 | 0,4 |
| Дефектная ведомость на ремонт дымовой трубы:Выполнить антикоррозийную защиту ствола ДТ (Очистка, грунтовка, окраска в два слоя м/конструкций – 8м2). Выполнить работы по предотвращению разрушения защитного покрытия и появление трещин фундамента дымовой трубы (Очистка от штукатурки, штукатурка поверхности, окраска поверхности фундамента ДТ – 1м2) |
| 8 | Котельнаяс. Терновка, ул. Ленина, 30 Б | 10 | 20 173 | 2012 г. | металл | 10,1 | 0,4 |
| Дефектная ведомость на ремонт дымовой трубы:Выполнить перетяжку вантовых оттяжек – 3 шт. |

1.1. Перечень сведений, необходимых для предоставления стоимости на ремонт дымовых труб, приведен в Таблице (пункт 1 запроса ценовой информации);

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

2.1. Предмет контракта*: ремонт дымовых труб*.

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за оказанные работы и услуги производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с Актом выполненных работ и счетом за оказанные услуги.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Исполнителем и представляются Заказчику:

* Технический отчет зарегистрированный в СГН МЮ ПМР;
* Сметный расчет (в сметных расчетах просим применять коэффициент текущего уровня цен, установленного для общестроительных работ при производстве работ за счет средств бюджетов всех уровней и бюджетов государственных внебюджетных фондов в размере 77,67 руб.);
* Акт выполненных работ.

4. Порядок возмещения Исполнителем убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Исполнителя, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом выполненных работ.

5.2. обязанность по выполнению работ, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

6. Срок действия контракта – до 31.12.2022г., до полного исполнения сторонами обязательств.

7. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 15.02.2022 г.** на электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru, факс +373 (533) 9-31-24.

8. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

9. ***Убедительная просьба предоставить документацию согласно ст.21 Закона «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» от 08.11.2018 № 318-3-VI и Распоряжения № 198р от 25.03.20г.,а также в обязательном порядке указывать:***

* + **Ссылку на данный запрос;**
	+ **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
	+ **Разрешительная документация, подтверждающая право выполнения данного вида работ;**
	+ **Цены на выполнение работ;**
	+ **Сметный расчет по объектно с применением коэффициента, согласно пункта 3 запроса ценовой информации;**
	+ **Срок действия цены;**
	+ **Порядок оплаты (преимущественно за фактически выполненные работы/ на основании Акта приема-передачи выполненных работ и/или счета, при необходимости предварительная оплата не более 25% от суммы заключенного контракта);**
	+ **Гарантийные обязательства;**
	+ **Срок исполнения.**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: (533) 5-16-34, контактное лицо Агафонов В.М.