Приложение №2

к закупочной документации

Техническое задание на поставку трансформаторного масла

для нужд ГУП «ЕРЭС» в 2024 году.

- Номенклатура приобретаемого товара:

| № п/п | Наименование товара |
| --- | --- |
| 1 | Трансформаторное масло |

- Общие технические требования к товару.

  - Товар должен соответствовать ГОСТ 982-80 «Масла трансформаторные. Технические условия.»;

  - Технические характеристики трансформаторного масла должны соответствовать таблице:

| № | Наименование | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кинематическая вязкость, 50°C, мм2/с (сСт), не более | 8 |
| 2 | Кинематическая вязкость, -30°C, мм2/с (сСт), не более | 1100 |
| 3 | Температура застывания, °C, не выше | - 40 |
| 4 | Напряжение пробоя необработанное, кВ, не менее | 30 |
| 5 | Плотность при 20°C, г/см3, не более | 0,89 |
| 6 | Тангенс угла диэлектрических потерь,%, при 90°C, не более | 0,005 |
| 7 | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 0,5 |
| 8 | Межфазное натяжение, мН/м, не менее | 40 |
| 9 | Стабильность против окисления, не более: - масса летучих низкомолекулярных кислот, мг КОН на 1 г масла - массовая доля осадков, % - кислотное число окисленного масла, мг КОН на 1 г масла | 0,01 отсутствует 0,06 |
| 10 | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 135 |
| 11 | Содержание механических примесей | отсутствует |
| 12 | Натровая пробка, оптическая плотность, не более | 0,4 |
| 13 | Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,01 |
| 14 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствует |

3. Требования к надежности.

3.1. Гарантийный срок хранения масла - 5 лет со дня изготовления

3.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен), изготовленным не ранее 2024 года.

4. Требования к документации.

4. Требования к документации.

4.1. При осуществлении подачи заявок на участие в закупке должны быть представлены следующие документы:

- сертификат соответствия;

- заполненная таблица с информацией в части требований технического задания согласно приложению №1;

- все заявленные Претендентом технические параметры и характеристики товара должны быть подтверждены с предоставлением протокола испытаний, письма от производителя, гарантирующего обеспечение заявленных технических характеристик предлагаемого товара, либо должен быть предоставлен документ, удостоверяющий что компания является официальным представителем производителя с правом реализации товара.

4.2. К поставляемой продукции должны прилагаться паспорта и другая документация, надлежащим образом подтверждающая качество и безопасную эксплуатацию Товара.

4.3. Вышеуказанные документы должны позволить определить завод-производитель поставляемого товара.

Составил: Начальник ПТО ГУП «ЕРЭС»

Согласовано: Главный метролог ГУП «ЕРЭС»

Утверждаю: Технический директор ГУП «ЕРЭС»

Приложение №1 к техническому заданию на поставку

трансформаторного масла для ГУП "ЕРЭС" в 2024 году

| Информация, предоставляемая Поставщиком в части требований технического задания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Графа для заполнения поставщиком |
| 1 | Наименование товара: |  |  |
| 2 | Требования к надежности | Гарантийный срок |  |
| 3 | Общие технические требования | Кинематическая вязкость, 50°C, мм2/с (сСт), не более |  |
|  |  | Кинематическая вязкость, -30°C, мм2/с (сСт), не более |  |
|  |  | Температура застывания, °C, не выше |  |
|  |  | Напряжение пробоя необработанное, кВ, не менее |  |
|  |  | Плотность при 20°C, г/см3, не более |  |
|  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь,%, при 90°C, не более |  |
|  |  | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более |  |
|  |  | Межфазное натяжение, мН/м, не менее |  |
|  |  | Стабильность против окисления, не более: - масса летучих низкомолекулярных кислот, мг КОН на 1 г масла - массовая доля осадков, % - кислотное число окисленного масла, мг КОН на 1 г масла |  |
|  |  | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже |  |
|  |  | Содержание механических примесей |  |
|  |  | Натровая пробка, оптическая плотность, не более |  |
|  |  | Кислотное число, мг КОН/г, не более |  |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  |