# Запрос ценовой информации

на техническое освидетельствование и техническое диагностирование котла с составлением ремонтной документацией

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от «22» сентября 2021 г. | | Потенциальным исполнителям. |
|  | |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на проведение технического освидетельствования, технического диагностирования котла и составление ремонтной документации, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости оказания услуги, соответствующей указанным характеристикам:

1. **Объект оказания услуг:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ КОТЛА | Рег. № | Год ввода в эксппл. | Мощность котлов Гкалл | Сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Рыбница |  |  |  |  |
| Котельная № 1. Ул. Маяковского,43 | | | | |
| ПТВМ 30М № 5 | 5020 | 1978 | 35 | сентябрь 2021г. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечания: | | | | |
| Работы по техническому освидетельствованию и техническому диагностированию провести в соответствии с: Правилами по продлению срока безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования, отработавших нормативный срок службы на опасных производственных объектах; Правилами по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 ⁰С; Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. | | | | |
| В программе по техническому диагностированию предусмотреть следующие методы контроля: | | | | |
| визуально - измерительный контроль; | | | | |
| цветную дефектоскопию; |  |  |  |  |
| магнитопорошковую дефектоскопию; |  |  |  |  |
| контроль толщины стенки с помощью ультразвука; | |  |  |  |
| ультразвуковой контроль сварочных, заклепочных соединений, основного металла и гибов; | | | | |
| измерение твердости переносными приборами; |  |  |  |  |
| исследование микроструктуры по репликам и сколам; исследование химического состава, механических свойств и микроструктуры металла элементов на вырезках. | | | | |
| Акт технического освидетельствования зарегистрировать в СГН МЮ ПМР и в Министерстве экономического развития ПМР. | | | | |

Составление ремонтной документации после проведения силами МГУП «Тирастеплоэнерго» капитального ремонта котла ПТВМ-30 с заменой экранных стенок: Б – 1, Б – 2 (Ф 60\*3,5); З – 1, З – 2 (Ф 60\*3,5); Ф – 1, Ф – 2 (Ф 60\*3,5).

1.1. Перечень сведений, необходимых для предоставления стоимости технического освидетельствования и технического диагностирования котлов, приведен в Таблице, а также в Примечание;

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

2.1. Предмет контракта: *техническое освидетельствование и техническое диагностирование котла с составлением ремонтной документации.*

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за оказанные работы и услуги производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с Актом выполненных работ и счетом за оказанные услуги.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Исполнителем и представляются Заказчику:

* Акт-отчет по результатам технического диагностирования;
* Акт технического освидетельствования;
* Отчет по ремонту котла;
* Сметный расчет;
* Акт выполненных работ или оказанных услуг.

4. Порядок возмещения Исполнителем убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Исполнителя, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом выполненных работ и оказанных услуг.

5.2. обязанность по выполнению работ и оказанию услуг, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

6. Срок действия контракта – до 31.12.2021г.

7. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов в течение** **5 рабочих дней** на электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru,

факс +373 (533) 9-31-24.

9. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

10. ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Ссылку на данный запрос;**
  + **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
  + **Гарантийные обязательства;**
  + **Цены на оказание услуг и выполнение работ;**
  + **Порядок оплаты;**
  + **Сметный расчет;**
  + **Срок действия цены;**
  + **Срок исполнения (соответствующий столбцу 5 Таблицы).**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: (533) 5-16-34, контактное лицо Дабежа Е.В.