# Запрос ценовой информации

на ремонт дымовых труб. № 44/21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от «05» марта 2021 г. | | Потенциальным исполнителям. |
|  | |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на ремонт дымовых труб, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости оказания услуги, соответствующей указанным характеристикам.

1. **Объект оказания услуг:**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование котельной** | **Литер** | | **Инв. №** | | | | | **Год постройки** | **Материал** | | | **Высота, м** | | | **Диаметр, м** | | |
| **I.** | **Ремонт дымовых труб** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная № 1  г. Слободзея, ул. Терещенко, 46 | I | | 100 503 | | | | | 1965 г. | металл | | | 29,6 | | | 1,0 | | |
| Заменить участок ствола ДТ с отм. 20,0-29,6 м. Выполнить натяжение вантовых растяжек. Восстановить сигнальное освещение | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Котельная № 3  г. Слободзея, ул. Тираспольская | II | | 100 506 | | | | | 1979 г. | металл | | | 40,1 | | | 0,8 | | |
| Выполнить ремонт участока трубы на отм. 34,0. Выполнить натяжение вантовых растяжек. Выполнить антикоррозионную защиту молниеприемника. Выполнить ремонт фундамента. Восстановить сигнальное освещение ДТ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Котельная № 6  г. Слободзея, пер. Больничный, 1 |  | | 20 141 | | | | | 1986 г. | металл | | | 30,5 | | | 0,6 | | |
| Выполнить ремонт сквозных разрушений. Выполнить антикоррозионную защиту молниеприемника. Нанести маркировочную окраску ДТ. Восстановить сигнальное освещение. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Котельная № 9  г. Тирасполь, пр. Магистральный, 5 | 1 | | 101 787 | | | | | 2010 г. | металл | | | 11,5 | | | 0,25 | | |
| Выполнить: антикоррозионную защиту молниеприемника и поверхности фахверка ДТ с отм. 0,0-8,0м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Котельная № 9  г. Тирасполь, пр. Магистральный, 5 | 2 | | 101 788 | | | | | 2010 г. | металл | | | 11,5 | | | 0,25 | | |
|  | Выполнить: антикоррозионную защиту молниеприемника и поверхности фахверка ДТ с отм. 0,0-8,0м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Котельная № 10  г. Тирасполь, пр. Магистральный, 10 | 1 | | 101 809 | | | | | 2010 г. | металл | | | 12,6 | | | 0,25 | | |
| Выполнить: антикоррозионную защиту молниеприемника и поверхности фахверка ДТ с отм. 0,0-8,0м. Выполнить обрезку деревьев. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Котельная № 10  г. Тирасполь, пр. Магистральный, 10 | 2 | | 101 810 | | | | | 2010 г. | металл | | | 12,6 | | | 0,25 | | |
| Выполнить: антикоррозионную защиту молниеприемника и поверхности фахверка ДТ с отм. 0,0-8,0м. Выполнить обрезку деревьев. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Котельная № 16  с. Б. Хутор, ул. Нефтяников, 2/1 |  | | 20 123 | | | | | 2008 | металл | | | 22 | | | 0,5 | | |
| Выполнить натяжение вантовых растяжек. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Котельная № 18  с. Суклея, ул. Фрунзе, 28 б | I | | 20 129 | | | | | 2014 г. | металл | | | 30 | | | 0,6 | | |
| Выполнить натяжение вантовых растяжек. Восстановить антикоррозионную защиту наружной поверхности ствола ДТ в местах крепления ходовых скоб с отм. 0,0-32м. Восстановить сигнальное освещение ДТ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Котельная №2  г.Дубоссары, ул.Якира,31-а | | IX | | 952 | | 1982г. | | | | кирпич | | | 24 | | | 1,45 | |
| Выполнить перемазку дымовой трубы с отм.15,0-24,0м с нанесением гидроизолирующего слоя из специального состава. Заделать трещины на поверхности ствола дымовой трубы. Заделать разрушающиеся части кирпичной поверхности и места выветривания раствора. Выполнить маркировочную окраску. Очистить «под» и газоходы от мусора и зольных отложений. Восстановить антикоррозийную защиту всех металлических конструкций ДТ снаружи. Выполнить ремонт футеровки в местах отсутствия кислостойкого кирпича. Нанести защитный слой на футеровку ДТ. Выполнить ремонт компенсаторов газоходов и изоляции. Восстановить сигнальное освещение. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Котельная №6  г.Дубоссары, ул.Моргулец,1-а | | III | | | 2033 | | 1970г. | | | | кирпич | | | 30 | | | 1,25 |
| Выполнить перемазку оголовка дымовой трубы с отм. 28,0-30,0м с нанесением гидроизолирующего слоя из специального состава. Заделать трещины на поверхности ствола ДТ. Заделать разрушающиеся части кирпичной поверхности и места выветривания раствора. Выполнить маркировочную окраску. Очистить «под» и газоходы от мусора и зольных отложений. Восстановить антикоррозийную защиту всех металлических конструкций ДТ снаружи. Нанести защитный слой на футеровку ДТ. Выполнить ремонт стен газоходов гидроизолирующим составом. Восстановить сигнальное освещение. Восстановить взрывные клапана на подземных газоходах. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.1. Перечень сведений, необходимых для предоставления стоимости на ремонт дымовых труб, приведен в Таблице;

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

2.1. Предмет контракта*: ремонт дымовых труб*.

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за оказанные работы и услуги производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с Актом выполненных работ и счетом за оказанные услуги.

2.4. Условия об оценке поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие требованиям, установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики *– правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб САЗ 10-41.*

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Исполнителем и представляются Заказчику:

* Технический отчет зарегистрированный в СГН МЮ ПМР;
* Сметный расчет;
* Акт выполненных работ или оказанных услуг.

4. Порядок и сроки осуществления Заказчиком или приемочной комиссией (в случае если Заказчиком было принято решение о ее создании) выполнении работ и оказании услуг, в том числе на соответствие требованиям, установленным контрактом, включая требования в отношении количества, качества и комплектности, и другим условиям контракта, а также порядок и сроки оформления результатов технического обслуживания и ремонта средств измерения и отчетных документов, подтверждающих выполнение работ или оказания услуг, или мотивированного отказа – *в соответствии с п.3;*

5. Порядок возмещения Исполнителем убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

6. Права и обязанности Исполнителя, включающие:

6.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом выполненных работ и оказанных услуг.

6.2. обязанность по выполнению работ и оказанию услуг, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

6.3. совместно с представителем Заказчика составить акт с указанием выявленных дефектов и предложений по проведению ремонта;

6.4. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

7. Срок действия контракта – до 31.12.2021г., до полного исполнения сторонами обязательств.

8. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 11.03.2021 г.** на электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru,

факс +373 (533) 9-31-24.

9. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

10. ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Ссылку на данный запрос;**
  + **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
  + **Цены на оказание услуг и выполнение работ;**
  + **Сметный расчет по объектно;**
  + **Срок действия цены;**
  + **Срок исполнения (с мая по сентябрь 2021 года)**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: (533) 5-16-34, контактное лицо Агафонов В.М.