## Лист1
№ п/п | Технические характеристики | Ед.изм | Ду 50 мм | Ду 65 мм | Ду 80 мм | Ду 100 мм
1 | Клапан регулирующий с плунжернным разгруженным дросселирующим узлом | по таблице фигур | 25с947п(нж) | 25с947п(нж) | 25с947п(нж) | 25с947п(нж)
| Рабочая среда |  | вода | вода | вода | вода
| Максимальная температура рабочей среды | Со | 150 | 150 | 150 | 150
| Давление номинальное PN | Мпа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| Пропускная способность Кv | м3/ч | 40 | 63 | 100 | 160
| Пропускная характеристика |  | линейная | линейная | линейная | линейная
| Тип клапана |  | регулирующий-двухходовой | регулирующий-двухходовой | регулирующий-двухходовой | регулирующий-двухходовой
| Материал корпуса |  | сталь 20 | сталь 20 | сталь 20 | сталь 20
| Материал седла, плунжера, штока | сталь | НЖ | НЖ | НЖ | НЖ
| Уплотнение штока |  | Резино-фторопластовое | Резино-фторопластовое | Резино-фторопластовое | Резино-фторопластовое
| Уплотнение затвора | Металл | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE
| Присоединение к трубопроводу |  | фланцевое | фланцевое | фланцевое | фланцевое
| Класс герметичности |  | А | А | А | А
| Уровень звукового давления | дБ | не более 84 | не более 85 | не более 86 | не более 87
| Вид климатического исполнения | ГОСТ | 15150-69 У (У1) | 15150-69 У (У1) | 15150-69 У (У1) | 15150-69 У (У1)
2 | Электропривод |  | Ду 50 мм | Ду 65 мм | Ду 80 мм | Ду 100 мм
| Питание | Вольт | 230 | 230 | 230 | 230
| Управление | мА | 4….20 | 4….20 | 4….20 | 4….20
| Обратная связь (положение ЗРА ) | V | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10
| Категория защиты оболочки от коррозии |  | С3 | С3 | С3 | С3
| Степень защиты |  | IP65 | IP65 | IP65 | IP65
| Скорость управления | мм/мин | 16 | 16 | 16 | 16
| Рабочий ход до: | мм | 50 | 50 | 50 | 50
| Присоеденительная высота | мм | 110 | 110 | 110 | 110