Техническое задание к системе водоподготовки

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | приложить копию | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2. Блок обратного осмоса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Высота, мм, не более | 1500 | оптимально |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Вес (пустая), кг, не более | 180 | оптимально |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Вес (заполненная), кг, не более | 240 | оптимально |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Тип защиты от электрического удара | Класс защиты - I | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Защита от проникновения жидкости | защищено от капельной жидкости | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Электропитание | 380В AC (3/N/PE), ±10 %, 50 Гц, 16 А | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Потребление энергии | От 2,5 до 4,5 кВА | оптимально |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Диапазон рабочих температур | 15 °C до 35 °C | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Относительная влажность воздуха | До 80% при 20 °С, без образования конденсата | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Подводка умягченной воды (после системы предподготовки воды): |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Давление воды | от 2 до 6 Bar | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.10.2 | Температура воды | от 5 °C до 35 °C | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.10.3 | Высота слива, не более | 1 м | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Требования к качеству входной умягченной воды: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1 | Жесткость | < 1 ºdH или 0,01783 ммоль/л | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.11.2 | Содержание железа | < 0.1 мг/л | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.11.3 | Содержание марганца | < 0.1 мг/л | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.11.4 | Содержание хлорида | < 100 мг/л | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.11.5 | Содержание силикатов | < 25 мг/л | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.11.6 | Общее содержание солей | < 1500 мг/л | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.11.7 | Содержание хлора | < 0.1 мг/л | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.11.8 | SDI (Silt Density Index or colloid index) Индекс плотности ила или коллоидный индекс | < 3 | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Производительность: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.1 | Выход пермиата | Не менее 1000 л/ч при 15°С и противодавлении 2 Bar | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.12.2 | Эффективность (КПД) | 55-75% регулируемое значение | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.12.3 | Качество очистки | > 99% для бактерий и эндотоксинов > 96% для растворенных солей | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.12.4 | Давление концентрата | Макс. 25 Bar | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Аварийный режим работы (Emergency mode); Дополнительное оборудование для обеспечения безопасной работы системы в случае отказа электроники | наличие | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.14 | ЖК дисплей с высокой разрешающей способностью, кнопочная панель управления. | наличие | обязательно |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Сетевой интерфейс RJ45; Поддержка удаленного доступа через Веб интерфейс (вкл/выкл, мониторинг текущих параметров) | наличие | оптимально |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Интерфейс для обмена данными RS232 Зарезервировано для обслуживания / диагностики | наличие | оптимально |  |  |  |  |  |
| 3. Система предварительной подготовки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ввод питательной воды (сырой воды): |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Запорный клапан | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Фильтр предварительной очистки с обратной промывкой и фильтрующим картриджом (100 мкм) | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Клапан на линии подачи сырой воды, управляемый поплавковым переключателем резервуара сырой воды | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Эксплуатационные данные: Максимальное давление Температура окружающей среды Температура воды Электропитание | 8.0 бар 5-45°С 5-8°С 230 В, 50 Гц |  | обязательно |  |  |  |  |
| 3.2 | Резервуар хранения сырой воды: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Спецификация резервуара: Объем Соединения: – Подача – Перелив Выход Материал: Размеры : - Высота, мм, не более - Ширина, мм, не более - Глубина, мм, не более Эксплуатационная масса (полный): | Не менее 750 литров 50 мм / переходник для подключения к наружной резьбе 1 ¼” 100 мм (комплект подключения входит в комплект поставки) 50 мм (Соединительная трубка, основание, внешняя резьба R 1”) HDPE 1550 мм 780мм 780мм 780 кг |  | обязательно |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Условия эксплуатации: Температура питательной воды Давление внешней среды Диапазон температур окружающей среды Относительная влажность | 2-38°С 700–1150 гПа 5-40°С 700–1150 гПа до 80 % при 20 °C, без конденсации |  | обязательно |  |  |  |  |
| 3.3 | Насосная станция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Насосная станция, состоящая из 2-х вертикальных многоступенчатых центробежных насосов с всасывающим и напорным трубопроводом для установки однотрубную систему. | наличие | обязательно |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | индикатор работы и неисправности насоса 1 и насоса 2 | наличие | обязательно |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | встроенный аварийный режим | наличие | обязательно |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Технические характеристики насосной станции 380 В/50 Гц, с аварийным режимом: Предварительное давление Номинальная мощность насоса Номинальный ток насоса Класс эффективности двигателя Уровень звукового давления Уровень защиты P макс. Сертификаты для использования в питьевая вода | макс. 5 бар 1,1 кВт 2,4 А (система I max: 7,1 А, предохранитель I max: 25 А) IE3 70 дБ(А) IP55 16 бар WRAS, ACS, DVGW | обязательно |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | подача: 5.7 м³/ч при 3.8 бар для одного насоса 7.8 м³/ч при 3.5 бар для параллельной работы обоих насосов | наличие | обязательно |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | Электрическое соединение 380–400 В; 50 Гц | наличие | обязательно |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Цеолитовый фильтр |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Цеолитовый фильтр для удаления ультратонких частиц при фильтрации из питьевой воды | наличие | обязательно |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | напорный бак из полиэтилена, завернутый эпоксидной смолой, армированный стекловолокном | наличие | обязательно |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | регулирующий клапан; электронный блок управления со свободным программируемым интервалом обратной промывки и обратная промывка | наличие | обязательно |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | Наполнитель фильтра, состоящий из кварцевого гравия в качестве вспомогательного материала и фильтрующий материал Turbidex (или аналогичный) | наличие | обязательно |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 | объем бака 140 л | наличие | оптимально |  |  |  |  |  |
| 3.4.6 | Электропитание | 220–240 В /50 Гц | обязательно |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Одиночный фильтр твердых частиц (20") (20 µm) | наличие |  |  | обязательно |  |  |  |
| 3.6 | Одиночный фильтр твердых частиц (20") (5 µm) | наличие |  |  | обязательно |  |  |  |
| 3.7 | Дуплексный умягчитель воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Умягчитель воды для удаления для удаления высоких концентраций кальция и магния, вызывающих жесткую воду. | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 3.7.2 | напорный бак из полиэтилена, завернутый эпоксидной смолой, армированный стекловолокном | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 3.7.3 | регулирующий клапан; электронный блок управления со свободным программируемым интервалом обратной промывки и обратная промывка | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 3.7.4 | Наполнитель фильтра в качестве фильтрующего материала - Ионообменная смола Purolite® C100E | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 3.7.5 | Объем бака не менее 75 л | наличие |  | оптимально |  |  |  |  |
| 3.7.6 | Электропитание | 220–240 В /50 Гц |  | обязательно |  |  |  |  |
| 5. Условия поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Гарантийный срок на все оборудование (с момента монтажа), не менее | 12 месяцев | обязательно |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования. Монтаж осуществляется без остановки работы отделения | наличие | указать организацию, которая будет проводить монтаж и обучение персонала |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | указать адрес | обязательно |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Гарантийное техническое обслуживание (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 | обязательно |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Адрес установки оборудования | ГУ «РЦРБ», г. Рыбница ул. Грибоедова, 3 | обязательно |  |  |  |  |  |