|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер – первый заместитель генерального директора ГУП «ГК Днестрэнерго» ______________ А.И. Гицман «____» ____________ 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на трансформаторы тока 35 кВ

Приложение 1

| № | Наименование параметра |  | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Данные о Заказчике |  | Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5. |
| 2 | Количество, шт |  | 9 |
| 3 | Тип внутренней изоляции (литая, масло) |  | литая |
| 4 | Тип внешней изоляции (полимер, фарфор) |  | полимер |
| 5 | Длина пути утечки (не менее), мм |  | 1257 |
|  | Стальные опорные стойки |  | нет |
| 6 | Диапазон температуры окружающей среды, оС |  | -40 - +40 Co |
| 7 | Номинальное напряжение, кВ |  | 35 |
| 8 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 40,5 |
| 9 | Номинальная частота, Гц |  | 50 |
| 10 | Обмотка №1 | Номинальный первичный ток, А | 300 |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
|  |  | Класс точности, % | 0,5S |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 20 |
|  |  | Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений | 10 |
|  |  | Номинальная предельная кратность обмотки для защиты | --- |
| 11 | Обмотка №2 | Номинальный первичный ток, А | 300 |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
|  |  | Класс точности, % | 10Р |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 20 |
|  |  | Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений | --- |
|  |  | Номинальная предельная кратность обмотки для защиты | 20 |
| 12 | Обмотка №3 | Номинальный первичный ток, А | 300 |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
|  |  | Класс точности, % | 10Р |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 20 |
|  |  | Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений | --- |
|  |  | Номинальная предельная кратность обмотки для защиты | 20 |
| 13 | Ток термической стойкости, кА t=3c |  | 20 |
| 14 | Ток электродинамической стойкости, кА |  | 50 |
| 15 | Срок службы (не менее), лет |  | 30 |
| 16 | Гарантийный срок эксплуатации с даты установки (не менее), лет |  | 2 |
| 17 | Интервал между поверками (не менее), лет |  | 8 |
| 18 | Периодичность технического обслуживания |  | Отсутствие необходимости ремонта в течении срока службы. Минимальный срок ТО - не чаще 1 раза в 5 лет. |
| 19 | Наличие габаритно-установочного чертежа |  | предоставить |
| 20 | Шеф монтаж |  | Отсутствие необходимости в шефмонтаже с сохранением гарантийных обязательств. |
| 21 | Кривые предельных кратностей для соответствующих классов |  | предоставить |
| 22 | Протокол типовых испытаний, проведенных в соответствии со стандартом IEC / ГОСТ Р МЭК |  | предоставить |
| 23 | Подтверждение сертификации производителя согласно ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001 и ISO 14001 с описанием системы обеспечения качества и экологического менеджмента. |  | предоставить |

Приложение 2

| № | Наименование параметра |  | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Данные о Заказчике |  | Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5. |
| 2 | Количество, шт |  | 21 |
| 3 | Тип внутренней изоляции (литая, масло) |  | литая |
| 4 | Тип внешней изоляции (полимер, фарфор) |  | полимер |
| 5 | Длина пути утечки (не менее), мм |  | 1257 |
|  | Стальные опорные стойки |  | нет |
| 6 | Диапазон температуры окружающей среды, оС |  | -40 - +40 Co |
| 7 | Номинальное напряжение, кВ |  | 35 |
| 8 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 40,5 |
| 9 | Номинальная частота, Гц |  | 50 |
| 10 | Обмотка №1 | Номинальный первичный ток, А | 200 |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
|  |  | Класс точности, % | 0,5S |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 20 |
|  |  | Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений | 10 |
|  |  | Номинальная предельная кратность обмотки для защиты | --- |
| 11 | Обмотка №2 | Номинальный первичный ток, А | 200 |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
|  |  | Класс точности, % | 10Р |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 20 |
|  |  | Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений | --- |
|  |  | Номинальная предельная кратность обмотки для защиты | 20 |
| 13 | Ток термической стойкости, кА t=3c |  | 20 |
| 14 | Ток электродинамической стойкости, кА |  | 50 |
| 15 | Срок службы (не менее), лет |  | 30 |
| 16 | Гарантийный срок эксплуатации с даты установки (не менее), лет |  | 2 |
| 17 | Интервал между поверками (не менее), лет |  | 8 |
| 18 | Периодичность технического обслуживания |  | Отсутствие необходимости ремонта в течении срока службы. Минимальный срок ТО - не чаще 1 раза в 5 лет. |
| 19 | Наличие габаритно-установочного чертежа |  | предоставить |
| 20 | Шеф монтаж |  | Отсутствие необходимости в шефмонтаже с сохранением гарантийных обязательств. |
| 21 | Кривые предельных кратностей для соответствующих классов |  | предоставить |
| 22 | Протокол типовых испытаний, проведенных в соответствии со стандартом IEC / ГОСТ Р МЭК |  | предоставить |
| 23 | Подтверждение сертификации производителя согласно ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001 и ISO 14001 с описанием системы обеспечения качества и экологического менеджмента. |  | предоставить |

Приложение 3

| № | Наименование параметра |  | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Данные о Заказчике |  | Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5. |
| 2 | Количество, шт |  | 6 |
| 3 | Тип внутренней изоляции (литая, масло) |  | литая |
| 4 | Тип внешней изоляции (полимер, фарфор) |  | полимер |
| 5 | Длина пути утечки (не менее), мм |  | 1160 |
|  | Стальные опорные стойки |  | нет |
| 6 | Диапазон температуры окружающей среды, оС |  | -40 - +40 Co |
| 7 | Номинальное напряжение, кВ |  | 35 |
| 8 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 40 |
| 9 | Номинальная частота, Гц |  | 50 |
| 10 | Обмотка №1 | Номинальный первичный ток, А | 200 |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
|  |  | Класс точности, % | 0,5S |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 15 |
|  |  | Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений | 10 |
|  |  | Номинальная предельная кратность обмотки для защиты | --- |
| 11 | Обмотка №2 | Номинальный первичный ток, А | 200 |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
|  |  | Класс точности, % | 10Р |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 30 |
|  |  | Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений | --- |
|  |  | Номинальная предельная кратность обмотки для защиты | 20 |
| 12 | Обмотка №3 | Номинальный первичный ток, А | 200 |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
|  |  | Класс точности, % | 10Р |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 30 |
|  |  | Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений | --- |
|  |  | Номинальная предельная кратность обмотки для защиты | 20 |
| 13 | Ток термической стойкости, кА t=3c |  | 20 |
| 14 | Ток электродинамической стойкости, кА |  | 50 |
| 15 | Срок службы (не менее), лет |  | 30 |
| 16 | Гарантийный срок эксплуатации с даты установки (не менее), лет |  | 2 |
| 17 | Интервал между поверками (не менее), лет |  | 8 |
| 18 | Периодичность технического обслуживания |  | Отсутствие необходимости ремонта в течении срока службы. Минимальный срок ТО - не чаще 1 раза в 5 лет. |
| 19 | Наличие габаритно-установочного чертежа |  | предоставить |
| 20 | Шеф монтаж |  | Отсутствие необходимости в шефмонтаже с сохранением гарантийных обязательств. |
| 21 | Кривые предельных кратностей для соответствующих классов |  | предоставить |
| 22 | Протокол типовых испытаний, проведенных в соответствии со стандартом IEC / ГОСТ Р МЭК |  | предоставить |
| 23 | Подтверждение сертификации производителя согласно ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001 и ISO 14001 с описанием системы обеспечения качества и экологического менеджмента. |  | предоставить |