Запрос № 401 от 15.04.2024 г.

ГУП «Единые распределительные электрические сети» для обеспечения производственной деятельности в 2024 году, в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просит предоставить информацию о стоимости поставки товаров, соответствующих указанным характеристикам:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф РУ 0,4 кВ для КТПс | шт. | 5 |

- Технические характеристики предлагаемой продукции должны соответствовать принципиальным схемам (Приложение № 1) и следующим пунктам:

- корпус шкафа РУ-0,4 кВ должен быть выполнен из изолирующего, трудно-воспламеняющегося и самозатухающего компонента, устойчивого к ультрафиолетовому излучению;

- присоединение отходящих линий должно быть выполнено на вертикальных рейках на основе предохранителя – выключатель – разъединителей типа ПВР с пофазным оперированием;

- ввод от силового трансформатора выполнить на основе предохранитель – выключатель – разъединителя типа ПВР вертикального типа;

- подключение отходящих линий – нижнее, без необходимости опрессовки наконечников (например, на основе V-образных клемм);

- места присоединения реек к сборным шинам оборудовать болтами посредством опрессовки для возможности установки или замены под напряжением;

- коммутационные аппараты должны поставляться в комплекте с предохранителями;

- вводные аппараты должны быть закрыть дверцами.

2. Поставка осуществляется на следующих условиях:

- место поставки: склад ГУП «ЕРЭС»;

- поставка осуществляется в срок до 01 июля 2024 года;

- оплата осуществляется в следующем порядке: предоплата 50%, оставшиеся 50% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки партии товара;

- обеспечение гарантийных обязательств в течении срока, указанного производителем в документации на товар.

Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Информация должна однозначно определять цену единицы товара и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 9-43-54 (доб. 4).

Срок подачи информации до 16-30 19.04.2024 в канцелярию ГУП «ЕРЭС» по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2. тел/факс. (533)-9-14-45 или по электронной почте zakupki@eres.md.

В предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.