Приложение № \_\_\_ к Извещению закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской

Республики от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование товара (работы, услуги) и его описание

|  |  |
| --- | --- |
| Лот № | Наименование |
| 1 | Лот № 1а) предмет (объект) закупки - разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»», включая следующие условия исполнения:1) точка подключения - существующая надземная тепловая сеть 2Ду100мм, расположенная возле двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики по ул. Мира,50;2) в точке подключения устанавливается фланцевая запорная арматура;3) материал трубопроводов – стальные электросварные трубы ГОСТ10705-80;4) тепловая нагрузка двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий Qот общ. = 0,08Гкал/ч; 5) эксплуатационный температурный график: 80 ˚C - 60˚C;6) расчетные параметры теплоносителя в точке подключения: P1=4,2 кгс/см2; P2=2,2 кгс/см2;7) замена существующей надземной тепловой сети 2Ду100мм после запорной арматуры, возле здания бывшей лаборатории генетики, до II-образного компенсатора, возле теплицы. Монтаж тепловой сети необходимо выполнить стальными электросварными трубами ГОСТ10705-80 с теплоизоляцией на высоте 2,5 метра от уровня земли;8) возможность подключения от надземной тепловой сети 2Ду100мм теплицы с тепловой нагрузкой Qот=0,15Гкал/ч, с установкой запорной арматуры;9) установка прибора учета тепловой энергии, с учетом двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий;б) адрес места нахождения предмета (объекта) закупки – г. Тирасполь, ул. Мира, 50. |

Требования к участникам закупки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требование | Условие |
| 1 | Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг) | - |
| 2 | Информация о месте выполнения работ | г. Тирасполь, ул. Мира, 50 |
| 3 | Сроки завершения работы либо график оказания услуг | 60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения предоплаты с правом досрочной сдачи результатов выполненной работы |
| 4 | Требования к участникам | 1) разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»» осуществляет специализированная организация, имеющая соответствующее свидетельство об аккредитации. |
| 5 | Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки | 1) разработка проектно-сметной документации по объекту; «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»» осуществляется в соответствии с действующими СНиП и другими нормативно правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере;2) проектно-сметная документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»» согласовывается с МГУП «Тирастеплоэнерго» и другими заинтересованными организациями;3) проектно-сметная документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»» согласовывается в Службе государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики;4) получение технических условий на установку прибора учета тепловой энергии, с учетом двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий. |
| 6 | Условия транспортировки и хранения | Доставка сырья, материалов, оборудования, персонала осуществляется исполнителем, в том числе транспортными средствами исполнителя и за его счет, включая таможенную очистку импортируемых сырья, материалов, оборудования и комплектующих |
| 7 | Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа) | Предварительная оплата обязательств производится в диапазоне до 100 % по согласованию с Заказчиком |

Согласовано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*должность*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*должность*