Приложение № \_\_\_ к Извещению закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской

Республики от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование товара (работы, услуги) и его описание

|  |  |
| --- | --- |
| Лот № | Наименование |
| 1 | Лот № 1  а) предмет (объект) закупки - разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»», включая следующие условия исполнения:  1) точка подключения – существующая надземная тепловая сеть 2Ду 100мм, расположенная возле двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики по ул. Мира50;  2) в точке подключения устанавливается фланцевая запорная арматура;  3) материал трубопроводов- стальные электросварные трубы ГОСТ10705-80;  4) тепловая нагрузка двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий QОТ общ. = 0.081кал/ч;  5) эксплуатационный температурный график: 800 С – 600 С;  б) расчетные параметры теплоносителя в точке подключения: Р1 = 4.2 кгс/см2: Р2= 2.2 кгс/см2;  7) замена существующей надземной тепловой сети 2Ду 100мм после запорной арматуры, возле здания бывшей лаборатории генетики, до II-образного компенсатора, возле теплицы. Монтаж тепловой сети выполняется стальными электросварными трубами ГОСТ10705-80 с теплоизоляцией на высоте 2,50 метра от уровня земли;  8) возможность подключения от надземной тепловой сети 2Ду 100мм теплицы с тепловой нагрузкой Оот=0,15Гкал/ч. с установкой запорной арматуры;  9) установка прибора учета тепловой энергии, с учетом двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий;  10) в транзитном трубопроводе предусмотреть точки подключения внутренней сети отопления двухэтажного здания;  11) транзитный трубопровод от счетчика через двухэтажное здание главного корпуса к двум финским домикам, проложить в канале с выходом на поверхность у финского домика;  12) подключение финских домиков осуществить по воздушной схеме;  13) провести демонтаж существующих внешних трубопроводов теплоснабжения финских домиков и двухэтажного здания главного корпуса научно-оранжерейного комплекса с удалением труб из канала здания;  б) адрес места нахождения предмета (объекта) закупки – г. Тирасполь, ул. Мира, 50. |

Требования к участникам закупки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требование | Условие |
| 1 | Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг) | - |
| 2 | Информация о месте выполнения работ | г. Тирасполь, ул. Мира, 50 |
| 3 | Сроки завершения работы либо график оказания услуг | 70 (семьдесят) календарных дней с момента получения предоплаты с правом досрочной сдачи результатов выполненной работы |
| 4 | Требования к участникам | 1) разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»» осуществляет специализированная организация, имеющая соответствующее свидетельство об аккредитации. |
| 5 | Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки | 1) разработка проектно-сметной документации по объекту; «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»» осуществляется в соответствии с действующими СНиП и другими нормативно правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере;  2) проектно-сметная документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»» согласовывается с МГУП «Тирастеплоэнерго» и другими заинтересованными организациями. |
| 6 | Условия транспортировки и хранения | Доставка сырья, материалов, оборудования, персонала осуществляется исполнителем, в том числе транспортными средствами исполнителя и за его счет, включая таможенную очистку импортируемых сырья, материалов, оборудования и комплектующих |
| 7 | Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа) | Предварительная оплата обязательств производится в диапазоне до 100 % по согласованию с Заказчиком |

*\*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.*

Согласовано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*должность*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*должность*