Приложение №2

к закупочной документации

Техническое задание на поставку кабеля КВВГ для ГУП «ЕРЭС» в 2024 году.

- Общие технические требования к товару.

  - Кабель КВВГ – кабель с медными однопроволочными жилами, изолированными поливинилхлоридным пластикатом, скрученными между собой, в общей поливинилхлоридной оболочке. Наружная оболочка кабеля повторяет форму скрученных жил. Кабель предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам и распределительным устройствам с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В при температуре окружающей среды от -50°C до +50°С.

  - Кабель КВВГ должен соответствовать требованиям ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия»

  - Номинальная толщина изоляции должна соответствовать п. 1.5.  ГОСТ 1508-78.

  - Прокладка кабелей без предварительного подогрева допускается при температуре окружающей среды не ниже минус 15 °C.

  - Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки. Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, обозначение настоящего стандарта, год выпуска кабеля. Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и прочной. Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690.

- Требования к надежности.

  - Срок службы кабеля не менее 15 лет.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода кабеля в эксплуатацию.

  - Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен), у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, изготовленным не ранее III квартала 2023 года.

- Требования к предоставляемой документации.

3.1. При осуществлении подачи заявок на участие в закупке должны быть представлены следующие документы:

- сертификат соответствия;

- заполненная таблица с информацией в части требований технического задания согласно приложению №1;

- все заявленные Претендентом технические параметры и характеристики товара должны быть подтверждены с предоставлением письма от производителя, гарантирующего обеспечение заявленных технических характеристик предлагаемого товара, либо должен быть предоставлен документ, удостоверяющий что компания является официальным представителем производителя с правом реализации товара.

3.2. К поставляемой продукции должны прилагаться паспорта и другая документация, надлежащим образом подтверждающая качество и безопасную эксплуатацию Товара.

3.3. Вышеуказанные документы должны позволить определить завод-производитель поставляемого товара.

Составил: Начальник ПТО ГУП «ЕРЭС»

Согласовано: Начальник ЕДС ГУП «ЕРЭС»

Утверждаю: Технический директор ГУП «ЕРЭС»

Приложение № 1 к техническому заданию на поставку

кабеля КВВГ для ГУП «ЕРЭС» на 2024 год

| Информация, предоставляемая Поставщиком в части требований технического задания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Графа для заполнения поставщиком |
| Наименование товара: |  |  |  |
| 1 | Требования к надежности | Срок эксплуатации |  |
|  |  | Срок службы |  |
|  |  | Сертификат соответствия |  |
| 2 | Общие технические требования | Толщина изоляции: |  |
|  |  | Материал проводника |  |
|  |  | Тип изоляции |  |
|  |  | Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С |  |
|  |  | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, °С |  |