Техническое задание

на поставку однофазных счетчиков электрической энергии статических, предназначенных для измерения и учета активной энергии в однофазных

цепях переменного тока частотой 50 Гц.

Счетчики должны соответствовать следующим требованиям:

Эксплуатация автономно и в составе автоматизированных информационно-измерительных систем контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ). Наличие оптопорта, интерфейса RS 485, не требующего внешнего источника питания.

- Соответствие ГОСТ 31818.11-2012 (1ЕС62052-11:2003), ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003), ГОСТ 22261-94, ГОСТ 8.584 -2004.

- внесены в Государственный реестр средств измерений ПМР и (или) Государственный реестр стран СНГ.

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение - 230 В.

- Базовый ток - 5 А.

- Максимальный ток - 60 А.

- Номинальная частота - 50 Гц.

- Класс точности - 1,0 и выше.

Функциональные возможности:

- Жидкокристаллический дисплей с индикацией показаний разрядностью 6+1, отображение значения энергии в киловатт-часах.

- Учёт электрической энергии по двум направлениям - приём и отдача.

- На дисплее в циклическом режиме должна отображаться учтённая активная энергия прямого и обратного направления по одному тарифу.

- Возможность снятия информации со счётчиков с помощью интерфейса RS-485, посредством протоколов СПОДЭС (DLMS/COSEM) или IEC 62056. Должна быть доступна для чтения информация, соответствующая OBIS-кодам, указанным в таблице:

Таблица

| Краткий OBIS код хранимого параметра | Полный OBIS код хранимого параметра | Описание хранимого параметра |
| --- | --- | --- |
| С.1.0 | 0.0.96.1.0.255 | Серийный номер |
| С.1.1 | 0.0.96.1.1.255 | Идентификационный номер счетчика |
| 0.9.1 | 0.0.1.0.0.255 | Время счетчика |
| 0.9.2 | 0.0.1.0.0.255 | Дата счетчика |
| 0.8.4 | 1.0.0.8.4.255 | Интервал усреднения профиля нагрузки |
| С.2.1 | 0.0.96.2.1.255 | Время последней параметризации |
| 96.11.0 | 0.0.96.11.0.255 | Код событий (напряжение) |
| 96.1.8 | 0.0.96.1.8.255 | Версия не метрологической части ПО |
| 96.1.2 | 0.0.96.1.2.255 | Версия метрологически значимой части ПО |
| 96.1.9 | 0.0.96.1.9.255 | Идентификатор счетчика |
| 11.7.0 | 1.0.11.7.0.255 | Мгновенная величина тока |
| 12.7.0 | 1.0.12.7.0.255 | Мгновенная величина напряжения |
| 13.7.0 | 1.0.13.7.0.255 | Мгновенная величина общего коэффициента мощности |
| 1.7.0 | 1.0.1.7.0.255 | Активная мощность, импорт |
| 2.7.0 | 1.0.2.7.0.255 | Активная мощность, экспорт |
| 1.8.0 | 1.0.1.8.0.255 | Активная энергия, импорт |
| .8.0 | 1.0.2.8.0.255 | Активная энергия, экспорт |
| 9.7.0 | 1.0.9.7.0.255 | Полная мощность |
| F.F F.F.F F.F.0 | 0.0.97.98.0.255 | F.F.0 Справка о внутренних ошибках F.0.1 Справка об внутренних состояниях F.F Регистр ошибок |

- Регистрация событий о воздействии магнитного поля, прерываний и провалов напряжений, нарушениях, вскрытия корпуса счётчика.

- Отображение показаний при отсутствии подключения к сети при нажатии на кнопку.

- Устойчивость к климатическим, механическим, тепловым и электромагнитным воздействиям. Температурное исполнение от -40° до +70°С. Герметичность должна обеспечивать степень защиты IP51 от воздействия окружающей и агрессивных сред в соответствии с ГОСТ ПМР ГОСТ 31818.11 (IEC62052-11:2003).

- Стартовый ток (чувствительность) от 0,004 % от базового значения.

- Полная потребляемая мощность в контуре напряжения не более 2 Вт /10 В А, в токовом контуре, не более 4,0 ВА.

- Возможность отображения (либо просмотра при нажатии кнопки) на дисплее счетчика величин, параметры которых задаются энергоснабжающей организацией.

- Межповерочный интервал не менее 8 лет с указанием в паспорте на прибор учёта электрической энергии.

Требования к технической документации:

- Сертификат соответствия.

- Описание типа СИ.

- Руководство по эксплуатации СИ.

- Паспорт-формуляр на прибор учёта, свидетельство о первичной поверке.

- Программное обеспечение на русском языке.

- Вся документация должна быть на русском языке.

Требования к конструкторскому исполнению, монтажу, габаритным и установочным размерам:

- Корпус счётчика должен иметь возможность снятия передней панели для осуществления технического обслуживания (ремонта) и замены деталей.

- Для обеспечения безопасной замены прибора учёта и возможности монтажа на месте раннее установленного прибора учёта габариты счётчика должны соответствовать следующим размерам:

- Длина счётчика, мм - не менее 120 и не более 135;

- Длина счётчика с клеммной крышкой, мм - не менее 165 и не более 170;

- Ширина, мм - не более 130;

- Глубина, мм - не более 60;

- Вес прибора учёта, кг - не более 1,0.

- Для подключения токоведущих частей клеммная колодка должна быть изготовлена из диэлектрического материала, отверстия в зажимной плате, предназначенные для подключения проводов к зажимам, должны быть достаточных размеров, чтобы можно было подключить провода с максимальным током до 60 А. Отверстия для зажима проводов должны быть диаметром 5-8 мм. Фиксация каждого провода в клеммной колодке должна осуществляться двумя винтами с головками под отвертку с прямым или крестообразным шлицем. Для увеличения надежности и снижения вероятности коротких замыканий, все винты должны быть защищены от соседних изолирующими перегородками.

- Электрические соединения должны быть сконструированы таким образом, чтобы контактное давление не передавалось через изоляционный материал. Все части, подвергающиеся коррозии при нормальной эксплуатации, должны быть надёжно защищены от воздействий климатических условий и воздействие солнечного излучения в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012 (IEC62052-11:2003).

Гарантийные обязательства:

- В рамках гарантийных обязательств поставщик должен обеспечить качество работы прибора учёта в течение гарантийного срока. В договорных условиях под обязательством понимается выполнение поставщиком работ по устранению недостатков и дефектов, выявленных после приемки приобретенных счётчиков заказчиком, но в период гарантии. К нему относят техническое и другое обслуживание, технический осмотр, замену деталей, замену прибора учёта целиком и т. д.

- Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Техническое задание на поставку трансформаторов тока

Т-0.66 150/5; 5ВА КТ 0.5S или аналога для нужд ГУП «ЕРЭС» в 2024 году.

1. Номенклатура приобретаемого товара:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока Т-0.66 150/5; 5ВА; КТ 0.5S или аналог |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовлен не ранее 2023 года.

2. Общие технические требования к трансформаторам тока:

Трансформатор тока должен соответствовать международному стандарту МЭК 61869-1- 2007, МЭК 61869-2-2012, либо национальным стандартам, разработанным на его основании.

Трансформаторы тока изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

3. Технические характеристики:

Трансформатор тока предназначен для передачи измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частотой 50 и 60 Гц с номинальным напряжением до 0.66 кВ.

Предусмотрена возможность опломбирования вывода напряжения.

Трансформаторы класса точности 0,5 применяются в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями, класса точности 0,5S предназначены для коммерческого учета электроэнергии.

Обмотки трансформатора выполнены на тороидальном сердечнике, корпус — из пластмассовых деталей, соединенных винтами.

Трансформатор по конструкции является опорным. Рабочее положение в пространстве — любое. Трансформатор крепится на вставных опорах корпуса или на шине первичной обмотки.

| Тип | Трансформатор тока |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 0.66 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50-60 |
| Номинальный первичный ток, А | 150 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 5 |
| Класс точности | 0.5S |
| Наличие шины | Да |
| Межповерочный интервал, не менее | 4 |

| Диапазон рабочих температур, °C | -45 - +40 |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение | УЗ |
| Габариты, мм (ДхВхГ) | 90x96x125 |
| Вес, г | 650 |

4. Требования к технической документации:

К поставляемому товару должны быть представлены следующие документы;

- сертификат соответствия утвержденному типу СИ ПМР и (или) сертификат утверждения типа стран СНГ;

- описание типа СИ;

- руководство по эксплуатации СИ;

- паспорт-формуляр на прибор, свидетельство о первичной поверке;

Вся документация должна быть на русском языке.

5. Гарантийные обязательства:

В рамках гарантийных обязательств поставщик должен обеспечить качество работы прибора в течение гарантийного срока. В договорных условиях под обязательством понимается выполнение поставщиком работ по устранению недостатков и дефектов, выявленных после приемки приборов заказчиком, но в период гарантии. К нему относят техническое и другое обслуживание, технический осмотр, замену деталей, замену прибора учёта целиком и т. д.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Техническое задание на поставку трансформаторов тока Т-0.66 250/5 5ВА
класс точности 0.5S или аналога для нужд ГУП «ЕРЭС» в 2024 году.
■ |

- Номенклатура приобретаемого товара:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока Т-0.66 250/5; 5ВА; класс точности 0.5S или аналог |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовлен не ранее 2023 года.

- Общие технические требования к трансформаторам тока:

Трансформатор тока должен соответствовать международному стандарту МЭК 61869-1- 2007, МЭК 61869-2-2012. Трансформаторы тока изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

- Технические характеристики:

Трансформатор тока предназначен для передачи измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частотой 50 и 60 Гц с номинальным напряжением до 0.66 кВ.

Предусмотрена возможность опломбирования вывода напряжения.

Трансформаторы класса точности 0,5 применяются в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями, класса точности 0,5S предназначены для коммерческого учета электроэнергии.

Обмотки трансформатора выполнены на тороидальном сердечнике, корпус — из пластмассовых деталей, соединенных винтами.

Трансформатор по конструкции является опорным. Рабочее положение в пространстве — любое. Трансформатор крепится на вставных опорах корпуса или на шине первичной обмотки.

| Тип | Трансформатор тока |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 0.66 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50-60 |
| Номинальный первичный ток, А | 250 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 5 |
| Класс точности | 0.5S |
| Наличие шины | Да |
| Межповерочный интервал, не менее | 4 лет |
| Диапазон рабочих температур, °C | -45 + +40 |

| Климатическое исполнение | УЗ |
| --- | --- |
| Габариты не более , мм (ДхВхГ) | 90x96x125 |
| Вес, г | От 550 до 1500 |

Требования к технической документации:

К поставляемому товару должны быть представлены следующие документы:

- сертификат соответствия утвержденному типу СИ ПМР и (или) сертификат утверждения типа стран СНГ;

- описание типа СИ;

- руководство по эксплуатации СИ;

- паспорт-формуляр на прибор и свидетельство о первичной поверке;

Вся документация должна быть на русском языке.

- Гарантийные обязательства:

В рамках гарантийных обязательств поставщик должен обеспечить качество работы прибора в течение гарантийного срока. В договорных условиях под обязательством понимается выполнение поставщиком работ по устранению недостатков и дефектов, выявленных после приемки приборов заказчиком, но в период гарантии. К нему относят техническое и другое обслуживание, технический осмотр, замену деталей, замену прибора учёта целиком и т. д.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Техническое задание на поставку трансформаторов тока Т-0.66 400/5; 5ВА;

КТ 0.5S или аналога для нужд ГУП «ЕРЭС» в 2024 году.

1. Номенклатура приобретаемого товара:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока Т-0.66 400/5; 5ВА; КТ 0.5S или аналог |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовлен не ранее 2023 года.

- Общие технические требования к трансформаторам тока:

Трансформатор тока должен соответствовать международному стандарту МЭК 61869- 1-2007, МЭК 61869-2-2012. Трансформаторы тока изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

- Технические характеристики:

Трансформатор тока предназначен для передачи измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частотой 50 и 60 Гц с номинальным напряжением до 0.66 кВ.

Предусмотрена возможность опломбирования вывода напряжения.

Трансформаторы класса точности 0,5S применяются в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями, предназначены для коммерческого учета электроэнергии.

Обмотки трансформатора выполнены на тороидальном сердечнике, корпус — из пластмассовых деталей, соединенных винтами.

Трансформатор по конструкции является опорным. Рабочее положение в пространстве - любое. Трансформатор крепится на вставных опорах корпуса или на шине первичной обмотки.

| Тип | Трансформатор тока |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 0.66 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50-60 |
| Номинальный первичный ток, А | 400 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 5 |
| Класс точности | 0.5S |
| Наличие шины | Да |
| Межповерочный интервал, не менее | 4 лет |
| Диапазон рабочих температур, °C | -45 - +40 |

II

| Климатическое исполнение | УЗ |
| --- | --- |
| Габариты не более, мм | 70x91x125 |
| Вес, г | От 550 до 1500 |

- Требования к технической документации:

К поставляемому товару должны быть представлены следующие документы:

- сертификат соответствия утвержденному типу СИ ПМР и (или) сертификат утверждения типа стран СНГ;

- описание типа СИ;

- руководство по эксплуатации СИ;

- паспорт-формуляр на прибор и свидетельство о первичной поверке;

Вся документация должна быть на русском языке.

- Гарантийные обязательства:

В рамках гарантийных обязательств поставщик должен обеспечить качество работы прибора в течение гарантийного срока. В договорных условиях под обязательством понимается выполнение поставщиком работ по устранению недостатков и дефектов, выявленных после приемки приборов заказчиком, но в период гарантии. К нему относят техническое и другое обслуживание, технический осмотр, замену деталей, замену прибора учёта целиком и т. д.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Техническое задание на поставку трансформаторов тока Т-0.66 600/5; 5ВА;

КТ 0.5S или аналога для нужд ГУП «ЕРЭС» в 2024 году.

1. Номенклатура приобретаемого товара:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока Т-0.66 600/5; 5ВА; КТ 0.5S или аналог |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовлен не ранее 2023 года.

- Общие технические требования к трансформаторам тока:

Трансформатор тока должен соответствовать международному стандарту МЭК 61869- 1-2007, МЭК 61869-2-2012. Трансформаторы тока изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

- Технические характеристики:

Трансформатор тока предназначен для передачи измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частотой 50 и 60 Гц с номинальным напряжением до 0.66 кВ.

Предусмотрена возможность опломбирования вывода напряжения.

Трансформаторы класса точности 0,5S применяются в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями, предназначены для коммерческого учета электроэнергии.

Обмотки трансформатора выполнены на тороидальном сердечнике, корпус — из пластмассовых деталей, соединенных винтами.

Трансформатор по конструкции является опорным. Рабочее положение в пространстве - любое. Трансформатор крепится на вставных опорах корпуса или на шине первичной обмотки.

| Тип | Трансформатор тока |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 0.66 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50-60 |
| Номинальный первичный ток, А | 600 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 5 |
| Класс точности | 0.5S |
| Наличие шины | Да |
| Межповерочный интервал, не менее | 4 лет |
| Диапазон рабочих температур, °C | -45 - +40 |

| Климатическое исполнение | УЗ |
| --- | --- |
| Габариты не более, мм | 87x105x150 |
| Вес, г | От 550 до 1500 |

- Требования к технической документации:

К поставляемому товару должны быть представлены следующие документы:

- сертификат соответствия утвержденному типу СИ ПМР и (или) сертификат утверждения типа стран СНГ;

- описание типа СИ;

- руководство по эксплуатации СИ;

- паспорт-формуляр на прибор и свидетельство о первичной поверке;

Вся документация должна быть на русском языке.

- Гарантийные обязательства:

В рамках гарантийных обязательств поставщик должен обеспечить качество работы прибора в течение гарантийного срока. В договорных условиях под обязательством понимается выполнение поставщиком работ по устранению недостатков и дефектов, выявленных после приемки приборов заказчиком, но в период гарантии. К нему относят техническое и другое обслуживание, технический осмотр, замену деталей, замену прибора учёта целиком и т. д.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.