Приложение №2

к закупочной документации

Техническое задание на поставку арматуры для монтажа провода СИП-2, СИП-4 и СИП-3 для ГУП «ЕРЭС» в 2025 году.

- Номенклатура приобретаемого товара:

| № п/п | Наименование товара |
| --- | --- |
| 1 | Зажим ответвительный прокалывающий, сечение ответвления до 54 мм2 |
| 2 | Зажим ответвительный герметичный 16-95/1,5-16 мм². |
| 3 | Кронштейн анкерный абонентский |
| 4 | Зажим анкерный клиновой для СИП 4, сечение жилы до 35 мм2 |
| 5 | Зажим анкерный клиновой для СИП 2, сечение жилы до 120 мм2 |
| 6 | Зажим с адаптером для временного заземления |
| 7 | Изолирующие колпачки CE (25-150 мм2) |
| 8 | Хомуты стяжные для СИП |
| 9 | Крюк монтажный |
| 10 | Анкерный натяжной зажим сечением жил 35-50 мм2 |
| 11 | Анкерный натяжной зажим сечением жил 70-95 мм2 |
| 12 | Ответвительный герметичный прокалывающий зажим 50-150 мм² |
| 13 | Герметичный переходный зажим |

2. Общие технические требования к товару.

2.1. Линейная арматура должна соответствовать требованиям ГОСТ 13276-79 (ГОСТ Р 51177-2017) «Арматура линейная. Общие технические условия» (или более поздней его редакции).

2.2. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 - УХЛ1.

2.3. Рабочее напряжение - 0,4 кВ (позиция № 1-9); 6-35 кВ (позиция № 10-13); частота 50 Гц.

2.4.  Минимальная температура монтажа арматуры без предварительного подогрева, - минус 20°C.

2.5. Товар должен соответствовать требованиям:

| № | Наименование | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зажим ответвительный прокалывающий, сечение ответвления до 54 мм2 | Сечение жил магистрали/ответвления - 35-95/4-54 мм². Контактные части зажима выполнены из алюминиевого сплава. Контактные части зажима смазаны тугоплавкой консистентной смазкой. В комплекте с зажимом должен быть защитный чехол |  |
| 2 | Зажим ответвительный герметичный 16-95/1,5-16 мм². | Сечение жил магистрали/ответвления - 16-95/1,5-16 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. Контактные пластины из луженой меди. Наличие специальной площадки для удержания зажима гаечным ключом. Наличие в конструкции зажима элементов, обеспечивающих облегчение раскрытия магистральной части, для удобства монтажа на провод. |  |
| 3 | Кронштейн анкерный абонентский | - Применяется при креплении анкерных зажимов для ответвления СИП от магистрали к вводам. Изготовлен из стали горячей оцинковки. Минимальная разрушающая нагрузка - 4 кН. |  |
| 4 | Зажим анкерный клиновой для СИП 4, сечение жилы до 35 мм2 | Номинальное сечение проводов СИП 4х(16-35мм2); Предельная нагрузка – не менее 10 кН; Материал – сталь с цинковым покрытием и полиамида, устойчивого к ультрафиолетовому излучению; Момент затяжки болта -35 Н*м. |  |
| 5 | Зажим анкерный клиновой для СИП 2, сечение жилы до 120 мм2 | Номинальное сечение изолированного несущего проводника - 95 – 120 мм2; Предельная нагрузка – не менее 20 кН; Материал – коррозионностойкий алюминиевый сплав; клинья выполнены из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, выполнены с особым рельефом, надежно фиксирующим проводник, не повреждая изоляцию. Клиновидная вставка выполнена из изоляционного материала для защиты нулевой жилы двойной изоляцией. Конструкция тросика должна быть съемной, для удобства монтажа. Не требуется инструмент для монтажа. |  |
| 6 | Зажим с адаптером для временного заземления | Штекер адаптера должен быть защищен герметичным изолирующим чехлом со съемной заглушкой. Адаптер должен иметь маркировку для идентификации каждой фазы и нулевого провода. Прокалывающий зажим со срывной головкой из металлического сплава. Зажим оснащен специальной площадкой для удерживания обычным гаечным ключом. Сечение зажима 16-95 мм². |  |
| 7 | Изолирующие колпачки CE (25-150 мм2) | Используются для изолирования и герметизации концов жил СИП. Колпачки изготовлены из диэлектрического эластомера. Насадка колпачков не требует подачи горячего воздуха и применения специального оборудования. |  |
| 8 | Хомуты стяжные для СИП | Выполнен из диэлектрического материала. Длина 350 мм, ширина 9 мм. Разрушающая нагрузка не менее 0,4 кН. Самозатягивающийся замок. |  |
| 9 | Крюк монтажный | Крюк предназначен для магистрали ВЛИ и абонентских ответвлений. Разрушающая нагрузка - не менее 13 кН; Материал – сталь горячего цинкования с высокой устойчивостью к коррозии; Крепление к опоре – двойное при помощи ленты; Крепление на фасаде – при помощи болтов; Особенности конструкции – наличие универсального монтажного отверстия, предотвращающего выскальзывание монтажной ленты, наличие возможности крепления на ребро опоры. |  |
| 10 | Анкерный натяжной зажим сечением жил 35-50 мм2 | Сечением жил 35-50 мм2. Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Клиновидная вставка выполнена из изоляционного материала. Монтаж при температуре от –20°С до +40°С и эксплуатация при температуре от –60°С до +50°С. Тросик зажима выполнен из нержавеющей стали, с шаровыми креплениями на обоих концах. Монтаж зажимов производится без инструментов. Должен поставляться в комплекте с герметичным прокалывающим зажимом (16-95/1,5-10). В тросик зажима запрессован гибкий проводник для выноса электрического потенциала провода на корпус зажима. |  |
| 11 | Анкерный натяжной зажим сечением жил 70-95 мм2 | Сечением жил 70-95 мм2. Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Клиновидная вставка выполнена из изоляционного материала. Монтаж при температуре от –20°С до +40°С и эксплуатация при температуре от –60°С до +50°С. Тросик зажима выполнен из нержавеющей стали, с шаровыми креплениями на обоих концах. Монтаж зажимов производится без инструментов. Должен поставляться в комплекте с герметичным прокалывающим зажимом (16-150/4-35). В тросик зажима запрессован гибкий проводник для выноса электрического потенциала провода на корпус зажима |  |
| 12 | Ответвительный герметичный прокалывающий зажим 50-150 мм² | Герметичный прокалывающий зажим предназначен для соединения проводов СИП-3 без снятия изоляции. Сечение жилы магистрали и ответвления 50 - 150 мм². |  |
| 13 | Герметичный переходный зажим | Предназначен для соединения защищенного и неизолированного провода ВЛ 6-10 кВ без снятия изоляции. Сечение жилы защищённого провода 50 - 150 мм². Сечение жилы неизолированного провода 35 - 150 мм². |  |

Примечание: указанные диапазоны сечений являются минимальными.

3. Требования к надежности.

3.1. Гарантийный срок эксплуатации арматуры должен составлять не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

3.2. Срок службы арматуры не менее 40 лет.

3.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовленным не ранее II квартала 2024 года.

4. Требования к предоставляемой документации.

4.1. При осуществлении подачи заявок на участие в закупке должны быть представлены следующие документы:

- сертификат соответствия ГОСТ 13276-79 (ГОСТ Р 51177-2017) «Арматура линейная. Общие технические условия» (или более поздней его редакции);

- все заявленные Претендентом технические параметры и характеристики оборудования должны быть подтверждены с предоставлением оригинала письма от производителя, гарантирующего обеспечение заявленных технических характеристик предлагаемого товара.

4.2. К поставляемой продукции должны прилагаться паспорта и другая документация, надлежащим образом подтверждающая качество и безопасную эксплуатацию Товара.

4.3. Вышеуказанные документы должны позволить определить завод-производитель поставляемого товара.

Составил: Начальник ПТО ГУП «ЕРЭС»

Утверждаю: Технический директор ГУП «ЕРЭС»